## Blad1
[6 empty] | PRO1-S |  | PRO1-2T |  | PRO1-Mb |  |  | PRO1-Mod |  |  |  | Modbus command line - read data
Register Address | Contents | Read/Write | Datablocks | HEX response | onze bevinding | [10 empty] | Remarks | Meter ID | Read | Register address | Register length | CRC code | Modbus command line - write data
[6 empty] | LCD page | IR | LCD page | IR | LCD page | Mbus | IR | LCD page | Modbus | IR | [6 empty] | Meter ID | Read | Register address | Register length | Data length | New value | CRC code | HEX Value |  |  | Selectable values
1000 | Serial number | Read | 08 | signed |  | / | R/W | / | R/W | / | R/W | R/W | / | R/W | R/W | Modbus command line - read data (Every second digit) | 01 | 03 | 1000 | 0004 | CRC16 Modbus RTU
1010 | Meter code | Read | 04 | signed |  | / | R | / | R | / | R | R | / | R | R |  | 01 | 03 | 1010 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
1018 | Meter ID (Mbus/Modbus) | Read/write | 02 | signed |  | / | n/a | / | n/a | P27 | R/W | R/W | P27 | R/W | R/W | 001~247 (001 default; 000 broadcast) | 01 | 03 | 1018 | 0001 | CRC16 Modbus RTU | 01 | 06 | 1018 |  |  | 0002 | CRC16 Modbus RTU
1020 | Baud Rate | Read/write | 02 | signed | HEX to Dec | / | n/a | / | n/a | P28 | R/W | R/W | P28 | R/W | R/W | 9600 (default), 4800, 2400, 1200, 600, 300 | 01 | 03 | 1020 | 0001 | CRC16 Modbus RTU | 01 | 06 | 1020 |  |  | 12C0 | CRC16 Modbus RTU | 2580 | 9600 | 9600 | 4800 | 2400 | 1200
1050 | Protocol Version | Read | 04 | signed | HEX to Float | / | R | / | R | / | R | R | / | R | R | 3.2 | 01 | 03 | 1050 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
1054 | Software Version | Read | 04 | signed | HEX to Float | / | R | / | R | / | R | R | / | R | R | 1.14 | 01 | 03 | 1054 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
1058 | Hardware Version | Read | 04 | signed | HEX to Float | / | R | / | R | / | R | R | / | R | R | 1.01 | 01 | 03 | 1058 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
1060 | Meter Amps | Read | 02 | signed | HEX to Dec | / | R | / | R | / | R | R | / | R | R | 45 Amps | 01 | 03 | 1060 | 0001 | CRC16 Modbus RTU
1066 | S0 output rate | Read/write | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P17 | R/W | P25 | R/W | P25 | R/W | R/W | P25 | R/W | R/W | 10000, 2000, 1000 (default), 100, 10, 1, 0.1, 0.01 | 01 | 03 | 1066 | 0002 | CRC16 Modbus RTU | 01 | 10 | 1066 | 0002 | 04 | 461C4000 | CRC16 Modbus RTU | 00000001 | 1 | 10000 | 2000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01
107A | Combined Code | Read/write | 02 | signed | HEX to Dec |  | R/W | P26 | R/W | P26 | R/W | R/W | P26 | R/W | R/W | 01, 04, 05 (default), 06, 09 and 10 | 01 | 03 | 107A | 0001 | CRC16 Modbus RTU | 01 | 06 | 107A |  |  | 0001 | CRC16 Modbus RTU | 0001 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
1510 | LCD cycle time | Read/write | 02 | signed | HEX to Dec | P15 | R/W | P23 | R/W | P23 | R/W | R/W | P23 | R/W | R/W | 0~30 (seconds, 10 seconds default) | 01 | 03 | 1510 | 0001 | CRC16 Modbus RTU | 01 | 06 | 1510 |  |  | 0001 | CRC16 Modbus RTU | 000A | 10
2000 | Voltage | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P08 | R | P16 | R | P16 | R | R | P16 | R | R |  | 01 | 03 | 2000 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
2020 | Grid Frequency | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P10 | R | P18 | R | P18 | R | R | P18 | R | R |  | 01 | 03 | 2020 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
2060 | Current | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P09 | R | P17 | R | P17 | R | R | P17 | R | R |  | 01 | 03 | 2060 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
2080 | Total Active Power | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P11 | R | P19 | R | P19 | R | R | P19 | R | R |  | 01 | 03 | 2080 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
20A0 | Total reactive power | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P12 | R | P20 | R | P20 | R | R | P20 | R | R |  | 01 | 03 | 20A0 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
20C0 | Total Apparent Power | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P13 | R | P21 | R | P21 | R | R | P21 | R | R |  | 01 | 03 | 20C0 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
20E0 | Power Factor | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | P14 | R | P22 | R | P22 | R | R | P22 | R | R |  | 01 | 03 | 20E0 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
2200 | Tariff | Read/write | 02 | signed | HEX to Dec | / | n/a | / | n/a | / | R/W | R/W | / | R/W | R/W | 01 (t1 saved), 02 (t2 saved), 11 (t1 not saved), 12 (t2 not saved) | 01 | 03 | 2200 | 0001 | CRC16 Modbus RTU | 01 | 06 | 22 00 |  |  | 0002 | CRC16 Modbus RTU | 0002 | 02 |  | 02 | 11 | 12
3000 | Total Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | P02 | R | P02 | R | P02 | R | R | P02 | R | R |  | 01 | 03 | 3000 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3100 | T1 Total Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | / | R | / | R | R | / | R | R |  | 01 | 03 | 3100 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3200 | T2 Total Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | / | R | / | R | R | / | R | R |  | 01 | 03 | 3200 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3020 | Forward Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | P04 | R | P04 | R | P04 | R | R | P04 | R | R |  | 01 | 03 | 3020 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3120 | T1 Forward Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | P08 | R | P08 | R | R | P08 | R | R |  | 01 | 03 | 3120 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3220 | T2 Forward Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | P12 | R | P12 | R | R | P12 | R | R |  | 01 | 03 | 3220 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3040 | Reverse Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | P05 | R | P05 | R | P05 | R | R | P05 | R | R |  | 01 | 03 | 3040 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3140 | T1 Reverse Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | P09 | R | P09 | R | R | P09 | R | R |  | 01 | 03 | 3140 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3240 | T2 Reverse Active Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | P13 | R | P13 | R | R | P13 | R | R |  | 01 | 03 | 3240 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3060 | Total Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P03 | R | P03 | R | P03 | R | R | P03 | R | R |  | 01 | 03 | 3060 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3160 | T1 Total Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | / | n/a | / | R | / | R | R | / | R | R |  | 01 | 03 | 3160 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3260 | T2 Total Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | / | R | / | R | R | / | R | R |  | 01 | 03 | 3260 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3080 | Forward Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | P06 | R | P06 | R | P06 | R | R | P06 | R | R |  | 01 | 03 | 3080 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3180 | T1 Forward Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float | / | n/a | P10 | R | P10 | R | R | P10 | R | R |  | 01 | 03 | 3180 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
3280 | T2 Forward Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | P14 | R | P14 | R | R | P14 | R | R |  | 01 | 03 | 3280 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
30A0 | Reverse Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | P07 | R | P07 | R | P07 | R | R | P07 | R | R |  | 01 | 03 | 30A0 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
31A0 | T1 Reverse Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | P11 | R | P11 | R | R | P11 | R | R |  | 01 | 03 | 31A0 | 0002 | CRC16 Modbus RTU
32A0 | T2 Reverse Reactive Energy | Read | 04 | Float - Big Endian (ABCD) | HEX to Float? | / | n/a | P15 | R | P15 | R | R | P15 | R | R |  | 01 | 03 | 32A0 | 0002 | CRC16 Modbus RTU